Схема водоснабжения и водоотведения

Объединенного сельского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2013 г.                                  № 156                        х. Объединенный

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Объединенного

сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении»); Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Объединенное сельское поселение" и руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение».

постановляю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Объединенного

сельского поселения, согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного

сельского поселения                                     Ю.А. Липчанский

Утверждаю:

Глава Объединенного          сельского поселения                 Ю.А.Липчанский ________

«28» ноября 2013г.

Введение:

На основании  Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении») Администрацией разработанна схема водоснабжения и водоотведения Объединенного сельского поселения, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная схема ориентирована на устойчивое развитие водоснабжения и водоотведения Объединенного сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной схемой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная схема является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие сведения о Объединённом сельском поселении.

Объединённое сельское поселение Егорлыкского района Ростовской области образовано с 01.01.2006 года, после ликвидации Объединённого сельсовета, образованного в 1954 году из двух сельских советов: Дудукаловского и Объединённого, созданные в свою очередь в 1929 году.

Территория поселения расположена в северо-западной части Егорлыкского района. Общая площадь поселения – 144 км2. На его территории проживает 2089 человек.

Территория поселения граничит:

    - на севере - с Зерноградским районом;

    - на юге – с Ильинским сельским поселением Егорлыкского района;

    - на востоке – с Егорлыкским сельским поселением Егорлыкского района;

    - на западе – с Зерноградским районом.

Территория сельского поселения включает в себя земли населённых пунктов, автомобильного транспорта, сельхозназначения, а также земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является х. Объединённый с населением 1082 чел. В границах поселения также расположены: х. Дудукалов с населением 81 чел., х. Калмыков – 428 чел., х. Новая Деревня – 236 чел., х. Терновский – 302 чел.

По территории сельского поселения проходят: автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский», автодорога межмуниципального значения ММ 61-118 «подъезд от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Объединенный».

Расстояние от х. Объединённого до областного центра, ст. Егорлыкской – 25 км., до областного центра г. Ростова-на-Дону – 140 км.; до ближайшей железнодорожной станции «Атаман» - 20 км.

- Гидрогеология.

В тектоническом отношении территория является частью восточного крыла Азово-Кубанской впадины. Погружение этого крыла образовано моноклинальными – пологонаклонными к югу слоями плиоцена и миоцена. Палеогеновые и более древние образования участвуют здесь в складчатости платформенного типа.

Четвертичные и третичные отложения являются, в той или иной мере, водоносными.

Гидрографическая сеть представлена балками Меркулова, Эльбузд и Терновая. Склоны балок преимущественно слабопологие и пологие реже покатые.  По днищам их сооружены пруды или имеются водотоки. Грунтовые воды на склонах к балкам  залегают на глубине 7-10 м и никакого влияния на процессы почвообразования не оказывают. Лишь по днищам балок они подходят близко к поверхности (1-1,5 м), что приводит к заболачиванию почв.

На территории поселения действуют 8 гидротехнических сооружений (ГТС):

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение |  |  |  | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) |  |  | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Максимальный напор, м |  |  |
| 0510005 | пруд балочный (№7) | Кагальник (А) | река Мечётка - балка Меркулова | 1,5 км от устья (1.2 км от устья) | 1,6 км ЮВ х. Зеркальный (1.5 С х. Калмыков) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | администрация с/п | рыборазведение | 0,13 | 6,5 | 2,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Меркулова |
| 0510010 | пруд балочный (№3) | Кагальник (А) | река Эльбузд - балка Водяная | 11 км от устья | 7км СЗ х. Объединенный (4 км З х. Объединенный, на границе с Зерногр. р-м) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | ИП Авакян ЭА | водопой скота | 0,03 | 1,6 | 1,6 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Водяная в Зерноградском районе |
| 0510011 | пруд балочный (№7) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 53 км от устья | 3 км З х. Объединенный (1 км З х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | переезд, водопой скота | 0,038 | 4,2 | 1,0 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд |
| 0510012 | пруд балочный (№6) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 52,2 км от устья | 4 км З х. Объединенный (2.5 З х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | водопой скота | 0,07 | 4,4 | 2,2 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд |
| 0510013 | пруд балочный (№5) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 52,2 км от устья | 4,8 км З х. Объединенный (3.2 З х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | водопой скота | 0,047 | 3,6 | 1,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд |
| 0510014 | пруд балочный (№4) | Кагальник (А) | река Эльбузд | 51,4 км от устья | 6 км З х. Объединенный (3.8 км З х. Объединенный | Егорлыкский район Объединенное сельское поселение | администрация с/п | отсутствует | водопой скота | 0,031 | 2,6 | 1,0 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Эльбузд в Зерноградском районе |
| 0410045 | пруд балочный (№17) | Таганрогский залив - река Ея | река Куго-Ея - балка Терновая | 10 км от устья | 6,5 км ЮЗ х. Объединённый (4.5 км ЮЗ х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединённое сельское поселение | администрация с/п | ИП Остапенко | рыборазведение | 0,156 | 7,8 | 3,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Терновая |
| 0410046 | пруд балочный (№16) | Таганрогский залив - река Ея | река Куго-Ея - балка Терновая | 9 км от устья | 7,5 км ЮЗ х. Объединённый (5.3 км ЮЗ х. Объединенный) | Егорлыкский район Объединённое сельское поселение | оформление на администрацию | ИП Шпигорь | рыборазведение | 0,106 | 5,7 | 3,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Терновая в Зерноградском районе |

Населённые пункты.

Хутор Объединенный.

Хутор Объединенный – административный центр Объединенного сельского поселения Егорлыкского района расположен в западной части поселения, на землях бывшего колхоза «им. Калинина». Население хутора составляет 1082 чел., площадь – 438 га.

Связь с районным центром – станицей Егорлыкской – осуществляется по автодороге межмуниципального значения ММ 61-118 «подъезд от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Объединенный» через х. Калмыков, х. Новая деревня и х. Дудукалов, и далее по автодороге межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Главный въезд в хутор осуществляется по ул. Школьная.

Территорию населенного пункта пересекает река Эльбузд с юго-востока на запад. Рельеф территории равнинный, с направлением уклона в сторону реки.

В планировочном отношении хутор имеет 2 основные композиционные оси: река Эльбузд, вдоль которой сформировались две основные улицы (Школьная и Первомайская) и улица Мира. Вся структура застройки подчиняется направлению этих осей и представлена, в основном, кварталами одноэтажных 1-2-х квартирных жилых домов с приусадебными участками.

Здания культурно-бытового обслуживания расположены в центральной части хутора и сформированы в два центра. Центр, расположенный по ул. Школьная, включает в себя среднюю школу на 460 мест и детский сад на 55 мест. Другой центр сформирован в квартале между улицами Школьная, Заречная и Первомайская. В него входят: здание администрации, ФАП, банк, быткомбинат, дом культуры, библиотека и магазины. В центральной части хутора вдоль ул. Школьная сложилась производственная зона хутора, включающая склады сельхоз продукции. С юга и севера за пределами населенного пункта находится мехток, а так же территория молочной фермы (ныне недействующей). Многие постройки находятся в ветхом состоянии.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется из артскважин. Качество воды - удовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в северной части населенного пункта.

Хутор Калмыков.

Хутор Калмыков расположен в восточной части Объединённого сельского поселения. Население хутора составляет 428 чел., площадь хутора – 168 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформированную вдоль двух улиц, параллельных балке Меркулова.

В центре населенного пункта образовались два участка общественного центра, где разместились: здание медпункта, дом культуры, библиотека, спортплощадка, а так же магазин.

Рекреационная зона отсутствует.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками. В северной части за пределами населенного пункта сложилась производственная зона хутора, включающая молочную ферму и машино-тракторную мастерскую (ныне недействующие). Многие постройки находятся в ветхом состоянии.

Централизованная канализация отсутствует.

Водоснабжение осуществляется из артскважины, находящейся в южной части хутора.В 2012г. построен новый водопровод протяжонностью 7 км..

Хутор Терновский.

Хутор Терновский расположен в южной части поселения, по обе стороны балки Терновая. Население хутора составляет 302 чел., площадь хутора – 142 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформировавшуюся вдоль 2-х улиц, параллельных балке Терновая.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками. В северной части, за пределами хутора, расположен маслоцех, а так же территории молочной фермы и кирпичного завода (ныне недействующие).

Централизованное водоснабжение отсутствует. Питьевая вода привозная.

Очистные сооружения отсутствуют.

Хутор Новая Деревня.

Хутор Новая Деревня расположен в южной части поселения, по обе стороны балки Терновая, восточнее х. Терновский. Население хутора составляет 236 чел., площадь хутора – 81 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформировавшуюся вдоль 2-х улиц, параллельных балке Терновая.

Практически все объекты культурно-бытового обслуживания собраны в одно здание в западной части хутора: библиотека, ФАП и почта. В центральной части населенного пункта находится магазин.

Рекреационная зона отсутствует.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками. В западной части хутора расположен склад сельхоз продукции и техники. В северной части, за пределами хутора, сложилась производственная зона, включающая территорию мехтока.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения не развита, отсутствует централизованная канализация.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Питьевая вода привозная.

Хутор Дудукалов.

Хутор Дудукалов расположен в южной части поселения, восточнее х. Новая Деревня.  Население хутора составляет 81 чел., площадь хутора – 61 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру вдоль центральной улицы.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками.

Производственная зона сформировалась за пределами населенного пункта с юго-западной стороны и включает в себя склады сельхозпродукции.

Система инженерного обеспечения не развита.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Питьевая вода привозная.

Централизованная канализация отсутствует.

Инженерная инфраструктура.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 3 буровые на воду скважины:

- Арт. скважина х. Калмыков сдана в эксплуатацию в 2013г

- Колодец х. Объединенный ул. Первомайская №1, износ 15%;

- Арт. скважина ул. Шмидта сдана в эксплуатацию в 2013г

- Арт. скважина ул. Мира сдана в эксплуатацию в 2010г.

Все буровые находятся в муниципальной собственности.

Общая проектная производительность водозабора 144 м3/сут., фактическая производительность – 85,9 м3/сут. Централизованной системой водоснабжения с водонагревателями пользуются 1064 человек, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок – 73 человек.

Данную систему водоснабжения нельзя характеризовать как устойчивую, т.к. разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, отсутствуют, население обеспечено водой не в полном объеме.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Централизованная канализационная система отсутствует. Централизованная система водоотведения ливневых стоков отсутствует.

До строительства централизованных очистных сооружений, а также для производственных предприятий, расположенных на удалении от населенных пунктов, целесообразно развивать сеть локальных очистных сооружений, в т.ч. для отдельных объектов общественного назначения.

Резервные площадки нового строительства.

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Егорлыкского района, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в каждом населенном пункте, кроме х. Дудукалов.

Для х. Объединенный это: участки в центральной части хутора. Эти территории предназначены для развития селитебной зоны (около 15 га) на землях сельхозназначения; для развития рекреационной зоны – 5 га в центральной части на месте заболоченных территорий.

Территории для развития селитебных зон определены в хуторах: Калмыков, Терновский и Новая Деревня. Так же во всех хуторах развитие селитебных зон решается за счет уплотнения существующей застройки.

Все существующие производственные площадки, не действующие в настоящее время, рассматриваются, как перспективные при условии появления инвесторов и реконструкции территорий.

Прогноз перспективной численности населения.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Расчёт численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нп⋅1+РП+МП100ТП

где: Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчётный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчётного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчётный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчётный срок).

В основу расчётов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Объединённое сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,55 |
| Миграция | +0,92 | +0,18 |
| Расчётные коэффициенты для определения численности населения: |  |  |
| - Iй этап реализации расчётного срока; | 1,096 | 0,964 |
| - IIй этап реализации расчётного срока. | 1,096 | 0,964 |

Расчёт численности населения:

I. Позитивный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

2129 1+0+0,9210010= 2129 × 1,096 = 2300 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

2300 1+0+0,9210010= 2300 × 1,096 = 2500 (чел.)

II. Негативный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

2129 1+−0,55+0,1810010= 2129 × 0,964 = 2050 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

2050 1+−0,55+0,1810010= 2050 × 0,964 = 1980 (чел.)

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 8% и составит 2300 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 17% и составит 2500 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние значительный миграционный прирост – 0,92%.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Расчетная численность населения по

Объединённому сельскому поселению (позитивный вариант)

|  | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  | Всего (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Дудукалов | х. Калмыков | х. Новая Деревня | х. Объединённый | х. Терновой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение | 81 | 428 | 236 | 1082 | 302 | 2129 |
| Iй этап реализации расчётного срока | 90 | 470 | 260 | 1150 | 330 | 2300 |
| IIй этап реализации расчётного срока | 100 | 500 | 280 | 1260 | 360 | 2500 |

Возрастная структура на перспективу населения принята следующей:

- в возрасте младше трудоспособного – 19%;

- в трудоспособном возрасте – 53%;

- в возрасте старше трудоспособного – 28%.

Динамика возрастной структуры населения Объединённого сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

| № п/п | Возрастные группы | Существ. численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iй этап реализации расчётного срока |  | IIй этап реализации расчётного срока |  |
|  |  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 404 | 440 | 360 | 475 | 310 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1211 | 1270 | 1100 | 1325 | 990 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 514 | 590 | 590 | 700 | 680 |
|  | ИТОГО: | 2129 | 2300 | 2050 | 2500 | 1980 |

Реконструкция и развитие жилых зон

В каждом населенном пункте предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившихся планировочных структур и определением красных линий кварталов. Существующие свободные территории внутри селитебных зон предлагаются к застройке жилыми домами усадебного типа в увязке с общей планировочной структурой.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной и индивидуальной усадебной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 2500 человек, из них в х. Объединенный 1260 человек, в х. Калмыков 500 человек, в х. Терновой 360 человек, в х. Новая Деревня 280 человек, в х. Дудукалов 100 человек.

предусматриваются к реализации массивы малоэтажной жилой усадебной застройки в каждом населенном пункте общей площадью 77,4 га на I и II очередь реализации расчетного срока.

В х. Объединенный,  севернее сложившейся застройки на площади 3 га предусматривается новое жилое строительство. Планировочная структура этой территории формируется вдоль существующей улицы Школьная и ограничена: с севера и запада озелененной полосой земель сельхозназначения, с востока и юга – существующей застройкой хутора.

В центральной части хутора генеральным планом определяется территория для группы жилых кварталов в продолжение сложившейся застройки. Участки площадью 15,6 га сформированы вдоль улиц Школьная, Первомайская, Виноградная и Молодежная, и ограничены с востока озелененной полосой земель сельхозназначения, с юга, запада и севера – существующей застройкой.

В х. Калмыков основное развитие жилой зоны определено в южном направлении площадью 10,9 га. Застройка предусматривается вдоль улицы Победы, и ограничена: с юга озелененной полосой земель сельхозназначения, с севера – существующей застройкой хутора.

В х. Терновой предлагаются две площадки под жилую застройку: севернее на площади 16 га и восточнее на площади 6га существующей застройки.

В х. Новая Деревня, севернее сложившейся застройки на площади 11 га предусматривается новое жилое строительство.

В х. Дудукалов территориальный рост жилой зоны определен в существующих границах населенного пункта, поскольку в настоящее время не полностью освоены существующие площади в черте населенного пункта.

Согласно Решения собрания депутатов Егорлыкского района №27 от 23.07.2007, размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются от 0,04 до 0,12 га, размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,12 до 1,00 га.

В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость новых территорий составит около 155 участков с домами общей площадью 23 220 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающаяся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Развитие инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения

Схемой генеральных планов населенных пунктов Объединенного сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка новых водозаборных скважин (севернее и южнее х. Объединенный, северо-западнее х. Калмыков, севернее х. Терновой и севернее х. Новая Деревня);

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-  проектирование участка «южного водопровода» в пределах Егорлыкского района от Кавалерского месторождения пресных вод;

-  проведения комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на участках перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и населенных пунктов в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом на 1-ую очередь реализации генерального плана будет действовать существующая схема водоснабжения от отдельно расположенных скважин и шахтных колодцев. На 2-ую очередь реализации генерального плана необходимо проведение разведки запасов Кавалерского месторождения пресных подземных вод, расположенного на территории Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района. При наличии необходимых объемов пресной воды предусматривается подключение потребителей Объединенного сельского поселения к централизованному водоводу, согласно схемы территориального планирования Ростовской области. При недостаточности объемов пресной воды на вторую очередь реализации генерального плана предусматривается водоснабжение по действующей схеме.

Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды на реконструируемых водохозяйственных сооружениях в каждом населенном  пункте уже на I этапе реализации генерального плана (до 2020 г.), путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов.

Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение, а также на постепенный перевод системы водоснабжения на другой источник.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Æ 110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,6 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Расчет водопотреблениея

Таблица  28

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | х. Объединенный |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 138 | 315 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды(до 10% от п.2.1) | - “ - | 14 | 32 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3 | - “ - | 15 | 35 |
| 2.4 | ИТОГО: | - “ - | 167 | 382 |
| 3 | х. Калмыков |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (до 10% от п.3.1) | м3/сут. | 56 | 125 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 6 | 13 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 6 | 14 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 68 | 152 |
| 4 | х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов |  |  |  |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (до 10% от п.3.1) | м3/сут. | 82 | 185 |
| 4.2 | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 8 | 19 |
| 4.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 9 | 20 |
| 4.4 | ИТОГО: | - “ - | 99 | 224 |
| 5 | Водопотребление на производственные нужды предприятий за пределами населенных пунктов | - “ - | 33 | 76 |
| 6 | Всего: | м3/сут. | 367 | 834 |

| Муниципальное образование, наименование объектов по экспертизе | общая стоимость объекта (тыс. руб.) | остаток стоимости на 01.01.2013г.(тыс. руб.) | Предложения по финансированию, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Наличие ПСД, №, дата заключения экспертизы | Характеристика объекта (км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства Фонда софинансирования |  |  |  | Средства местного бюджета % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| РАЗРАБОТКА ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на " Строительство разводящих сетей водоснабжения в х. Дудукалов, Новая деревня, Терновский Егорлыкского района Ростовской области" | 1958,309 | 1958,309 | 1840,811 |  | 1840,811 |  | 117,498 |  | 117,498 |  |  |  |
| Разработка ПСД на строительство артезианской скважины в х. Терновский Егорлыкского района Ростовской области | 100 | 100 | 94.0 |  | 94.0 |  | 6.0 |  | 6.0 |  |  |  |
| Разработка ПСД на строительство артезианской скважины в х. Новая Деревня Егорлыкского района Ростовской области | 100 | 100 | 94 |  | 94 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей хутора Объединенный Егорлыкского района Ростовской области | 13614.4 | 2446.498 | 2298.7 | 2298.7 |  |  | 146.8 | 146.8 |  |  | 61-1-5-5089-08 16 декабря 2008г. |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство буровой разведочно-эксплутационной на воду скважины для водоснабжения х. Объединенный Объединенного сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области | 2323.7 | 2323.7 | 2184.3 |  | 2184.3 |  | 139.4 |  | 139.4 |  | 3-3-1-0516-11 7 ноября 2011г. |  |
| Строительство буровой разведочно-эксплутационной на воду скважины для водоснабжения х. Калмыков Объединенного сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области | 2263.71 | 2263.71 | 2127.9 | 2127.9 |  |  | 135.8 | 135.8 |  |  | 3-3-1-0517-11 7 ноября 2011г. |  |
| "строительство инжинерной инфраструктуры ( наружные сети водопровода, газоснабжения, уличного электроосвещения) и внутрипоселковой автомобильной дороги и тротуаров в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: ул. Молодежная и Виноградная в х. Объединенный егорлыкского района Ростовской области" Водоснабжение (1-й этап) | 7633.18 | 7633.179 | 7175.189 |  | 7175.19 |  | 457.99 |  | 457.99 |  | 61-1-3-0023-12. 13 января 2012г. |  |
| Приобретение башни "Рожновского" для водоснабжения х. Объединенный Объединенного сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области | 270 | 270.0 | 253.8 | 253.8 |  |  | 16.2 | 16.2 |  |  |  |  |
| Оснащение водозаборов установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. | 15000 | 15000 |  |  |  | 14100 |  |  |  | 900 |  |  |
|  | *Примечание : суммы средств предоставляютсяс одним знаком после запятой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Система водоотведения

Генеральным планом Объединенного сельского поселения решается двойная задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов, и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые западнее х. Объединенный, севернее х. Калмыков и западнее х. Терновой (рассчитанные на х. Терновой, х. Новая Деревня и х. Дудукалов). Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям и быть согласованны соответствующими службами. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в водоемы: западнее х. Объединенный - в реку Эльбузд, севернее х. Калмыков - ручей балки Меркулова, западнее х. Терновой - ручей балки Терновая;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также на очистные сооружения;

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктов на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые западнее х. Объединенный, севернее х. Калмыков и западнее х. Терновой (рассчитанные на х. Терновой, х. Новая Деревня и х.Дудукалов).

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить также по уклону рельефа в водоемы: для х. Объединенный - в реку Эльбузд, для х. Калмыков - ручей балки Меркулова, для х. Терновой, х. Новая Деревня и х. Дудукалов - ручей балки Терновая.

Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Расчет водоотведения

Таблица  29

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| 1 | х. Объединенный, всего | м3/сут. | 150 | 345 |
| 1.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 140 | 320 |
| 2 | х. Калмыков, всего | - “ - | 65 | 140 |
| 2.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 60 | 130 |
| 3 | х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов, всего | - “ - | 90 | 205 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 85 | 190 |
| 4 | ИТОГО по поселению: | м3/сут. | 305 | 690 |
| 4.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 285 | 640 |

Примечание: *- с  неучтенными расходами (10%).

Учитывая рельеф планируемой территории,  предусматривается строительство новых очистных сооружений биологического типа в х. Объединенный, х. Калмыков, х. Терновой общей производительностью до 690 м3/сут., в т. ч.:

- х. Объединенный – на 345 м3/сут.;

- х. Калмыков – на 140 м3/сут;

- х. Терновой – на 205 м3/сут.

При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Контролируемый выпуск очищенных до рыбохозяйственных ПДК стоков намечен в реку Эльбузд, ручьи балок Меркулова и Терновая.

Генеральным планом предусмотрено в комплексе с очистными сооружениями устройство площадки для складирования обезвреженных осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод на проектируемом полигоне ТБО.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами.

Решение о центральной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На следующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование  систем оборотного водоснабжения, а так же систем повторного и последовательного использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   Æ 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

2